Opis przedmiotu szacowania

Przedmiotem szacowania jest dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia serwerowni w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie.

Obiekt będący przedmiotem niniejszego Opisu posiada pomieszczenia serwerów, opisane dalej jako pomieszczenia / serwerownie S1, S2, S3 oraz punkt dystrybucyjny S4.

- System kontroli dostępu (3 serwerownie)

- Drzwi do pomieszczeń S1, S2 i S3 wyposażyć w System Kontroli Dostępu umożliwiający dostęp za pomocą kart zbliżeniowych Mifare.

- Wejście do serwerowni S3 odbywa się przez pomieszczenie z dodatkowymi drzwiami. Przejście wyposażyć również w system analogiczny jak w pkt a).

- System kontroli dostępu powinien mieć możliwość montażu na wszystkich typach drzwi

- System kontroli dostępu musi być administrowany poprzez Aplikację przez sieć LAN, gwarantując efektywny mechanizm przydzielania i migracji uprawnień w zależności od funkcji użytkownika.

- Każde przejście blokowane systemem KD wyposażyć w system umożliwiający otwarcie w kierunku ewakuacji w sytuacji awaryjnej (np. pożaru)

- Należy zastosować elektro zaczepy lub zwory elektromagnetyczne.

- Drzwi wyposażyć w kontaktrony.

- System ma mieć możliwość dualnego lub alternatywnego do karty potwierdzenia identyfikacji (biometria lub PIN ).

- Istniejące wkładki zamków w drzwiach pozostawić bez zmian.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe z minimum 36 miesięczną gwarancją

- Instrukcje obsługi muszą być dostępne w języku polskim.

- System telewizji przemysłowej CCTV (3 serwerownie)

- Pomieszczenia S1, S2 i S3 wyposażyć w kamery umożliwiające identyfikację wejść i wyjść z pomieszczeń.

- Należy zainstalować minimum 3 kamery zasilane poprzez PoE

- Minimalna rozdzielczość kamer 3 Mpx, cyfrowe, kompresja min H.265.

- Zasilacze PoE dostarczone wraz z kamerami

- System wyposażyć w Rejestrator z możliwością przechowywania nagrań przez okres co najmniej 30 dni.

- Dostęp do wideorejstratora poprzez sieć LAN z możliwością pobierania nagrań.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe z minimum 36 miesięczną gwarancją .

- Instrukcje obsługi muszą być dostępne w języku polskim.

- System sygnalizacji włamania i napadu (3 serwerownie)

- Pomieszczenia S1, S2 i S3 wyposażyć w System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

- System musi mieć możliwość rozbudowy bez wymiany głównych elementów systemu.

- System musi mieć możliwość przyjmowania bez potencjałowych informacji z innych systemów (np. z termostatu przekroczenia temperatury, z czujnika wilgotności, awarii UPS, itp.).

- System wyposażyć w moduł komunikacji GSM z możliwością powiadamiania SMS, CLIP, PUSH oraz przesyłania powiadomień na co najmniej 16 numerów telefonów.

- System wyposażyć w klawiatury kodowe w każdym z pomieszczeń.

- System wyposażyć w pasywne czujki podczerwieni a w pomieszczeniach serwerowni z oknami dodatkowo zastosować czujki stłuczenia szkła.

- Okna w w/w pomieszczeniach pokryć folią utrudniającą włamanie i rozbicie spełniającą wymogi klasy antywłamaniowej P2A-ITB  "odporność na ręczny atak".

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe z minimum 36 miesięczną gwarancją

- Instrukcje obsługi muszą być dostępne w języku polskim.

- Klimatyzacja rezerwowa (2 sztuki)

- Pomieszczenia S3 i S4 wyposażyć w klimatyzatory rezerwowe.

- Dla serwerowni S3 moc chłodzenia powinna być nie mniejsza niż 12kW.

- Dla punktu dystrybucyjnego S4 moc chłodzenia powinna być nie mniejsza niż 3.5kW.

- Urządzenie w S4 musi zawierać moduł pracy przemiennej z istniejącym urządzeniem.

- Należy zastosować klimatyzatory ścienne z jednostkami zewnętrznymi przystosowane do pracy  w pomieszczeniach technicznych;

- Urządzenia mają zapewnić warunki atmosferyczne:

- Temperatura w serwerowni pomiędzy 19 a 22°C

- Wilgotność powietrza w serwerowni pomiędzy 40 a 60%

- Urządzenia muszą mieć klasę energetyczną chłodzenia przynajmniej „A"

- System powinien zapewnić przełączenie automatyczne w przypadku awarii klimatyzatora podstawowego.

- Dostarczone produkty powinny zawierać co najmniej jeden pilot zdalnego sterowania

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe z minimum 36 miesięczną gwarancją.

- Instrukcje obsługi muszą być dostępne w języku polskim.

- W zakresie Wykonawcy jest montaż urządzeń do instalacji elektrycznej.

- Zasilacze awaryjne UPS (2 sztuki)

- Należy zamontować zasilacze awaryjne UPS dla Serwerowni S2 i S3.

- Serwerownia S3 nie mniej niż 15kW – wolnostojący

- Serwerownia S2 nie mniej niż 5kW – wolnostojący

- Współczynnik mocy - nie mniej niż 0,90

- Złącze do monitorowania stanu: USB, RJ45 (wraz z przewodami do podłączenia)

- Typy akumulatorów: bezobsługowe, szczelne

- Nominalne napięcie wejściowe - 220/230/240 VAC

- Częstotliwość napięcia wejściowego 50 Hz

- Nominalne napięcie wyjściowe: 220/230/240 VAC

- Częstotliwość napięcia wyjściowego - 50Hz

- Regulacja częstotliwości (Tryb Bat.): ±0,1 Hz

- czysta fala sinusoidalna

- Regulacja Napięcia (Tryb Bat)- ±5%

- Czas przełączenia zasilania - 0 ms

- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu -min. 10 min.

- Program do zarządzania i monitorowania parametrami pracy w języku polskim

- Moduł SNMP pozwalający na zdalny monitoring i zarządzanie

- Przedni panel zaopatrzony w wyświetlacz LCD wraz z przyciskami pozwalającymi na kontrolę i ewentualną konfigurację.

- Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury pracy,

stanu niskiego naładowania akumulatorów, awaria wentylatora

- Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe

- Minimum 36 miesięczna gwarancja

- Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Karta gwarancyjna

- Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE

- dla wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych należy wykonać niezbędne pomiary

- Tablice rozdzielcze (2 sztuki)

- UPS należy podłączyć do rozdzielni RTG-S1 w części gwarantowanej,

- W rozdzielni RTG-S1 należy zamontować 1 rozłącznik bezpiecznikowy 35A lub 40A (wkładki małogabarytowe),

- Pomiędzy RTG-S1 a tablicą RUPS ułożyć przewody YKXSżo 5x10 mm2.

- Istniejące rozdzielnice dla urządzeń informatycznych pozostawić bez zmian.

- Dla klimatyzatorów oraz oświetlenia i gniazda 230V dla celów ogólnych należy wykonać naścienną rozdzielnicę RUPS o min IP43.

- W/w rozdzielnicę podłączyć do rozdzielnicy RNN2 w części gwarantowanej (piwnica obok apteki) przewodem YKXSżo 5x10 mm2,.
W w/w rozdzielnicy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 35A (wkładki małogabarytowe),

- W RUPS zamontować zabezpieczenia dla UPS-a, oświetlenia (B6A), gniazda 230V, (B16/0.03A)  i klimatyzatorów

- W pomieszczeniu serwerowni zamontować 1 oprawę LED 60W, IP40 oraz gniazdo 16AIP44 pt.

- Instalację oświetlenia wykonać przewodem 3x1,5mm2 pt, gniazda 230V - 3x2,5mm2.

- dla wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych należy wykonać niezbędne pomiary

- Minimum 36 miesięczna gwarancja

- Prace montażowo-dostosowawcze w zakresie wymiany drzwi, branży elektrycznej, teletechnicznej i klimatyzacyjnej

A. Drzwi serwerowni S1

- Istniejące drzwi wraz z ościeżnicą wymienić na drzwi antywłamaniowe spełniające warunki klasy RC3 oraz odporności ogniowej EI 30, zamykane na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania lub dwie kłódki zawieszone na oddzielnych skoblach. Jeden z zamków (kłódka) powinien posiadać świadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia

- Drzwi wyposażyć w kontaktron i zworę elektromagnetyczną.

- Konstrukcja skrzydła: blacha stalowa ocynkowana grubości co najmniej 0,8 mm,

- Trójstronny przymyk, wzmocnienia pod montaż samozamykacza;

- Pokrycie skrzydła: poliestrowa powłoka proszkowa (dowolny kolor z palety RAL do ustalenia z Zamawiającym)

- Konstrukcja ościeżnicy: blacha stalowa ocynkowana głęboko profilowana grubości co najmniej 1,5 mm

- Pokrycie ościeżnicy: poliestrowa powłoka proszkowa (kolor taki sam jak skrzydła)

- Gwarancja minimum 36 miesiące, karta gwarancyjna.

- po wymianie drzwi należy uzupełnić ubytki w tynku, a następnie pomalować całe pomieszczenie farbą bezrozpuszczalnikową, bez plastyfikatorów, bez emisyjna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych ( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

B.	Zakres prac montażowo-dostosowawczych

- Wykonać wszystkie prace montażowo-dostosowawcze związane są z dostarczeniem, instalacją i wymianą urządzeń wymienionych w punktach 1-6 oraz 7A .

- Roboty mające na celu zamaskowanie wszelkich uszkodzeń oraz wizualnych efektów związanych z montażem urządzeń z wcześniejszych punktów wraz z malowaniem.

- Uwagi

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności oznaczoną znakiem CE, które to zostaną przedłożone przez Wykonawcę na etapie odbioru przedmiotu zamówienia

- Urządzenia, o których mowa w pkt. 1 -5 muszą posiadać instrukcję obsługi, które zostaną przedłożone przez Wykonawcę na etapie odbioru przedmiotu zamówienia

- Montaże systemów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi

- W zakresie Wykonawcy jest uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemów i urządzeń

- Zakończeniem realizacji zamówienia jest obustronne podpisanie końcowego protokołu odbioru, będącego podstawą do wystawienia faktury i rozpoczęcia okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia