Załącznik nr 3 do zapytania nr SGA.261.32.2025

Opis prac adaptacyjnych budowlano-instalacyjnych związanych z dostawą aparatu SPECT/CT wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń.

Pomieszczenia, w których jest planowany montaż nowego aparatu SPECT dla Pracowni Scyntygrafii  w Zakładzie Radioterapii znajdują się na parterze budynku 11 (Nowy Budynek) przy ul. Garncarskiej. Poniżej pracowni z urządzeniem SPECT znajdują się pomieszczenia pomocnicze, nad pomieszczeniem aparatu znajdują się pomieszczenia medyczne. Należy wykonać prace budowlane, mające na celu dostosowanie do wymagań nowego sprzętu,  obowiązujących przepisów oraz wynikające z  modernizacji infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia Pracowni. Zakresowi planowanej adaptacji pomieszczeń podlegają pomieszczenia Pracowni Scyntygrafii, a także pomieszczenia, w których znajdują się elementy instalacji obsługującej pracownię. Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej. Poniższy zakres robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do nowej funkcji nie jest przedmiarem robót.

Przewidywany zakres prac:

-wykonanie projektu osłon stałych dla dostarczanego aparatu oraz pomiarów środowiskowych dla pracowni SPECT;

-wykonanie niezbędnej dokumentacji wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym konstrukcji posadowienia aparatu (jeśli się okażą konieczne), projekty i rozwiązania muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego;

- demontaż istniejącej wykładziny , tam , gdzie będzie to niezbędne;

- demontaż istniejącej klimatyzacji;

- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego;

- demontaż istniejących umywalek i armatury;

- - niezbędny demontaż pozostałego wyposażenia i osprzętu;

- jeżeli wymagane wykonanie wzmocnienia - zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi;

- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej , niezbędna do doprowadzenia do zgodności z  obowiązującymi przepisami

- modernizacja elementów budowlanych , zgodnie z projektem osłon – jeśli będzie to niezbędne -  stolarka musi posiadać certyfikat wymaganej osłonności radiologicznej Pb;

- demontaż istniejących ścian jeśli będzie konieczny dla nowej aranżacji, zgodnie z projektem technologii opracowanym przez dostawcę aparatu;

- modernizacja obecnych pomieszczeń, w  standardzie pracowni Scyntygrafii– dostosowanie do oferowanego przez dostawcę sprzętu;

- naprawy po demontażach;

- wykonanie nowej podłogi (przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładziny elektrostatycznej);
- wykonanie niezbędnego zasilania tablicy sterującej (dostawca) i montaż urządzenia SPECT wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi  oraz wszelkich niezbędnych instalacji oświetlenia technologicznego  oraz instalacji sterowań i  słaboprądowych  podłączonych do tablicy sterującej tomografem komputerowym. W zależności od mocy KVA nowego urządzenia należy dostosować istniejącą linię zasilającą.

- dostosowanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzenia ,  funkcją pomieszczeń oraz zgodnie z obecnymi przepisami w tym  z normą PN-HD60364. Oprawy oświetlenia   mają posiadać źródło LED i  spełniać normę oświetlenia wewnętrznego 12464-1 – oświetlenie wnętrz. Istniejące instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych podłączone są  do istniejącej tablicy dla urządzeń komputerowych i medycznych należy zastosować gniazda DATA podłączone do istniejącej tablicy elektrycznej, jeżeli będzie to niezbędne należy ja rozbudować

- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonanie uziemień technicznych  połączeń wyrównawczych, oraz uziemienia wykładziny elektrostatycznej, zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń ;

- wykonanie/dostosowanie kanałów dla prowadzenia okablowania pomiędzy sterownią, a urządzeniem SCPECT, zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń;

- dostosowanie instalacji SSP w obszarze modernizowanym zgodnej z używanym systemem – nowa pętla dozorowa systemu adresowego winna być podłączona do istniejącej pętli dozorowej centralki pożarowej na portierni głównej w budynku 11, dla której trzeba przewidzieć rozbudowę), zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń;

- dostosowanie instalacji LAN do funkcji pomieszczeń i nowego aparatu – zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzenia. Kable instalacji LAN winny być kategorii 6a ekranowane. Kable doprowadzić do punktu dystrybucyjnego , który znajduje się w przyziemiu budynku. Należy przewidzieć rozbudowę istniejących szaf dystrybucyjnych.

Istniejące okablowanie oraz gniazda RJ45, ze względu na swój stan i wiek należy usunąć, nowe okablowanie skrętka 6kat. ekranowana. Elementy aktywne (przełączniki, AP) ze względu na zachowanie homogeniczności powinny być zgodne z  elementami użytkowanymi w budynkach NIO-PIB O/Kraków.

Dla każdego stanowiska należy przewidzieć 2 gniazda ethernetowe, jako stanowisko należy  rozpatrywać komputery, drukarki, telefony VoIP, termometry, kamery, kontrolę dostępu, wifi, inne urządzenia medyczne wymagające podłączenia Ethernet. Sieć wifi w obrębie modernizowanego obszaru należy zrealizować zgodnie z posiadanym przez Instytut projektem sieci bezprzewodowej. Dokumentacja techniczna powinna zawierać pomiary połączeń wykonanej infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy gniazdami, a punktem dystrybucyjnym oraz pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a punktem głównym, schemat i opis połączeń.

Dostarczone urządzenia sieciowe powinny mieć gwarancje NBD. Należy wskazać nr  kontaktowy (tel. email, adres servicedesk) dla zgłaszania usterek;

- dostosowanie instalacji kontroli dostępu do obecnych standardów w oparciu o system używany  w NIO-PIB O/Kraków wraz z powiązaniem go z siecią LAN;

- wykonanie instalacji lamp ostrzegawczych z montażem , zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń ; przewidywana wymiana bramek dozymetrycznych oraz modernizacja miernika aktywności w komorze laminarnej, wymiana wyciągu w dygestorium w pomieszczeniu gorącym lub wymiana sprzętu jeśli to nie będzie możliwe, wyposażenie pomieszczenia odpadów w lodówkę na odpady medyczne

- wykonanie nowej instalacji wyłączników bezpieczeństwa z montażem, zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń ;

- wykonanie (dostosowanie) instalacji teletechnicznej dla 2 numerów; zgodnie z wymaganiami technologicznymi urządzeń

- wykonanie i montaż rozdzielnicy sterującej (dostawca);

- montaż konstrukcji dla zawieszenia w przypadku kamery zewnętrznej dla urządzenia;

- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla kamery

- przygotowanie instalacji dla przywołania pacjenta na badanie, monitor/monitory do przywoływania pacjentów zintegrowany z posiadanym systemem kolejkowym – zgodnie z  zaleceniami Użytkownika;

- dostosowanie instalacji  wentylacji do wymagań sprzętu i Pracowni Scyntygrafii  i  obowiązujących przepisów. Instalacja musi być wyposażona w odzysk ciepła, wstępne przygotowanie parametrów powietrza (schłodzenie w lecie, podgrzanie w  zimie) z uwzględnieniem i ochrony radiologicznej (różnica ciśnień między pomieszczeniami ) i wymagań sanitarnych,  instalację należy wyposażyć w  automatykę umożliwiającą kontrolę pracy układu i sterowanie (bezstopniowa regulacja wydajnościowa optymalizująca parametry pracy z wymuszeniem np. obniżenia nocnego). Automatyka wykonana w  standardzie umożliwiającym integrację z wdrażaną w Instytucie standaryzacją sterowania i  wizualizacji technicznego BMS;

- montaż nowej klimatyzacji (tam , gdzie to niezbędne , w tym w pomieszczeniach biurowych (sekretariat, pokój lekarzy) , niezbędnej dla pracowni-  jednostki z  atestem PZH do zastosowania w obiektach służby zdrowia, do pracy ciągłej w trybie chłodzenia przez cały rok, możliwość podłączenia do BMS, przez modbus RTU z możliwością odczytu wszystkich parametrów i  sterowania, sprawność w trybie chłodzenia A+++, zakres roboczy chłodzenia w temperaturach zewnętrznych -15 st.C do 40 st.C). Jeśli będzie to niezbędne należy przewidzieć nową linię zasilającą dla nowoprojektowanych elementów wentylacji i  klimatyzacji;

-- instalacja wod.kan.: w ramach modernizacji infrastruktury przewiduje się  remont łazienek i   pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z niezbędną wymianą zużytych elementów i  wymianą „białego montażu”: montażem ceramiki sanitarnej wraz z  osprzętem, a także wymianą baterii na wodooszczędne

- uzupełnienie osłon (jeśli będzie konieczne) zgodnie z projektem osłon; 
- tynkowanie i szpachlowanie ścian i powierzchni uzupełnianych;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego;

- ułożenie nowej wykładziny elektroprzewodzącej, antystatycznej zgodnie z  wymaganiami dostawcy urządzenia i obowiązującymi przepisami, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho;

- malowanie, farba zmywalna do stosowania w służbie zdrowia;

- zaprojektowanie i wykonanie zabudowy meblowej , zgodnie z projektem technologii i  uzgodnieniami z Zamawiającym  w tym montaż dodatkowej szafy w sekretariacie ;

- ułożenie wykładziny PVC na ścianach w miejscach montażu umywalek;

- kolorystyka elementów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym;

- montaż nowego osprzętu elektrycznego, zgodnie z projektem technologii; ;

- montaż nowego oświetlenia LED (z funkcją ściemniania w pomieszczeniu z aparatem ), zgodnie z projektem technologii i uzgodnieniami z Zamawiającym;;

-zabezpieczenie ścian i narożników okładziną PCV w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym, w tym odbojnice na ścianach korytarzy  , w poczekalniach i pokojach personelu
- odnowienie i dostosowanie  części wspólnych - przygotowanie pomieszczeń do odbiorów wymaganych dla uruchomienia urządzenia (w  tym wykonanie pomiarów  elektrycznych  i skuteczności działania wentylacji);

-niezbędne prace przystosowawcze pomieszczeń na trasie transportu urządzenia do pomieszczenia tomografu (zabezpieczenia posadzek, stropów ,schodków, drzwi itp.).

Zamawiający udostępni na czas transportu i rozładunku miejsce parkingowe (wjazd od strony ul. Wenecji). Proponowana droga transportowa: wjazd na teren Instytutu od strony ul. Wenecji, załadunek na rampę, transport przez korytarz Zakładu Radioterapii. Całość drogi transportowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego po zakończonej dostawie elementów. Realizacja dostawy (termin i technologia dostawy) po uprzednim uzgodnieniu z  Zamawiającym;

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - Wykonawca prowadzić będzie selektywną zbiórkę odpadów, przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników, pozwalającą na ich odzysk i wtórne wykorzystanie. 70% odpadów budowlanych powinno być  oddane do recyklingu, na co Wykonawca przedstawi potwierdzenie.

Realizacja inwestycji prowadzona będzie zgodnie z opracowaną przez oferenta i uzgodnioną z  Zamawiającym  dokumentacją techniczną. Prace będą prowadzone zgodnie z zasadami BHP, przy zachowaniu szczególnej dbałości o środowisko, , zgodnie z „zasadą DNSH”. Zastosowane będą dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a wykonanie odbywać się zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz najnowszą dostępną wiedzą i sztuką budowlaną. Także w zakresie doboru sprzętu i wyposażenia pracowni, przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza parametrów technicznych, aby zapewnić efektywność energetyczną i aby eksploatacja sprzętu wiązała się z jak najmniejszym zużyciem energii (wyposażenie będzie posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność).

Prace prowadzone będą przez wykonawców posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia,  oraz przez kompetentnych, doświadczonych pracowników, przy wykorzystaniu urządzeń i narzędzi posiadających stosowne atesty oraz z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów.

Odbiór prac adaptacyjnych :

Po stronie Wykonawcy:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 x w wersji papierowej, 1 x w wersji elektronicznej);

- przygotowanie pomieszczeń do odbiorów wymaganych dla uruchomienia urządzenia,  w tym: wykonanie pomiarów elektrycznych, i skuteczności działania wentylacji oraz badania skuteczności osłon w pomieszczeniu TK przez akredytowaną jednostkę badawczą z  przekazaniem raportu Zamawiającemu).

Czas oczekiwania na wydanie decyzji WSSE jest wliczany do czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Protokół końcowy zostanie podpisany po uzyskaniu decyzji WSSE i  przeprowadzeniu szkoleń aplikacyjnych

Warunki gwarancji i serwisu dla prac adaptacyjnych:

Gwarancja będzie obejmować wszystkie prace i zaoferowane urządzenia niemedyczne,  w tym części zamienne. Okres gwarancji 60 miesięcy zgodnie z umową.  Po stronie wykonawcy robót (w cenie oferty): w okresie gwarancji wszelkie przeglądy okresowe wymagane przepisami (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z przepisami i  wymogami producenta)   wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez producenta. Materiały eksploatacyjne w okresie gwarancyjnym dostarcza wykonawca. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji.